แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังอำเภอ การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ฝ่ายเภสัชกรรม รพศ. / รพท. และ รพช.) ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาล..........................................อำเภอ...........................................จังหวัด................................... ผู้รับการประเมิน 1. ชื่อ............................................................ตำแหน่ง............................................โทรศัพท์................................. 2. ชื่อ............................................................ตำแหน่ง............................................โทรศัพท์................................. ผู้ประเมิน 1. ชื่อ............................................................ตำแหน่ง............................................หน่วยงาน................................. 2. ชื่อ............................................................ตำแหน่ง............................................หน่วยงาน................................. วันที่ประเมิน............................................................. คำชี้แจง - สอบถามผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น ในฝ่ายเภสัชกรรมของ รพ. ลงคะแนนในช่องคะแนนที่ได้ - การคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก = คะแนนที่ได้ x น้ำหนักคะแนน - เนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป ตอนที่ 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น เนื้อหา; คะแนน. ตอนที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป; .........................../ 6 คะแนน (ร้อยละ.............). ตอนที่ 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น; ........................./ 41 คะแนน (ร้อยละ.............). รวม; ........................../ 47 คะแนน (ร้อยละ..............................).

| ตอนที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนัก คะแนน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก | เกณฑ์ให้คะแนน |
| - กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีน มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้รับผิดชอบแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร |  | 2 |  | - มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร = 1 - มีผู้รับผิดชอบแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร = 0.5 - ไม่มีผู้รับผิดชอบ = 0 (ดูแบบมอบหมายงาน คำสั่ง หรือ หลักฐานอื่นประกอบ) |
| 2. ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนผ่านการอบรม หรือ เป็นวิทยากร เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น อย่างน้อยทุก 2 ปี (ดูเอกสารประกอบการอบรม หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือเชิญประชุม ประกาศนียบัตร เป็นต้น) |  | 1 |  | - ผู้รับผิดชอบผ่านการอบรม หรือ เป็นวิทยากร = 1 - ผู้รับผิดชอบไม่ผ่านการอบรม หรือ เป็นวิทยากร = 0 |
| 3. มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ในระดับเครือข่าย 1 ครั้ง/ปี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น |  | 1 |  | - มีกิจกรรม = 1 - ไม่มีกิจกรรม = 0 |
| 4. มีแผนนิเทศหน่วยบริการเครือข่าย เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี |  | 1 |  | - มีแผนนิเทศฯ = 1 - ไม่มีแผนนิเทศฯ = 0 |
| 5. มีคู่มือ หรือ ตำรา ดังนี้ |  | 1 |  | - มีทั้ง 3 รายการ = 1 - มีรายการ ที่ 5.1 และ 5.2 = 1 - มีรายการ ที่ 5.3 = 1 - มีไม่ครบถ้วน / ไม่มี = 0 (หนังสือ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่สามารถเปิดได้ภายใน 30 นาที) |
| 5.1 มาตรฐานการดำเนินงานด้านคลังและการเก็บรักษาวัคซีน (ปี 2556) หรือ คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ปี 2554) |  |  |  |  |
| 5.2 ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ปี 2556 หรือ ปี 2562) |  |  |  |  |
| 5.3 หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ปี 2558-2561) |  |  |  |  |

| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนัก คะแนน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก | เกณฑ์ให้คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมคะแนน ตอนที่ 1 |  |  | ..................... | / 6 คะแนน (ร้อยละ.......................) |
| ข้อสังเกตของผู้ประเมิน (เช่น ระบุการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง/ข้อคำถาม/ข้อจำกัดหรือปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปัญหาของผู้ประเมินเป็นต้น) ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |

| ตอนที่ 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนักคะแนน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก | เกณฑ์ให้คะแนน |
| 6. การเบิก-จ่ายวัคซีนของหน่วยงานเครือข่าย (ในกรณีหน่วยบริการเครือข่าย > 5 แห่ง ตรวจสอบจำนวน 5 แห่ง และ บริการเครือข่าย ≤ 5 แห่ง ให้ตรวจสอบทุกแห่ง ) |  |  |  |  |
| 6.1 ใช้ใบเบิก ว.3/1 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด ฉบับล่าสุด (ปี 2565 หรือ 2566) |  | 1 |  | - ใช้ = 1 - ใช้ แต่ไม่ใช่ปีล่าสุด /ไม่ใช้ = 0 |
| 6.2 กรอกข้อมูลในใบเบิก ว. 3/1 ครบถ้วนทุกช่อง (ทุกแห่งที่ตรวจสอบดูย้อนหลัง 3 เดือน) |  | 1 |  | - ทุกแห่งที่ตรวจสอบ กรอกครบทุกช่องทั้ง 3 เดือน = 1 - กรอกไม่ครบทุกช่อง หรือ ตรวจสอบได้ไม่ครบ 3 เดือน = 0 |
| 6.3 ความสอดคล้องของปริมาณการเบิกและการใช้วัคซีน (พิจารณาจากจำนวนเป้าหมายการเบิกวัคซีนใกล้เคียงกับจำนวนผู้รับบริการโดยดูใบเบิกย้อนหลัง 3 เดือน) |  | 1 |  | -ทุกแห่งที่ตรวจสอบสอดคล้องกัน = 1 - ไม่สอดคล้องกัน =0 |
| 6.4 คำนวณจำนวนที่ขอเบิก และอัตราสูญเสียได้ถูกต้อง (ดูใบเบิกเดือนล่าสุด) |  | 1 |  | - ทุกแห่งที่ตรวจสอบ คำนวณถูกต้อง = 1 - คำนวณไม่ถูกต้อง =0 |
| 7. การจัดทำทะเบียนรับ-จ่าย (ตรวจสอบ ย้อนหลัง 3 เดือน) |  |  |  |  |
| 7.1 แยกเป็นรายวัคซีน |  | 1 |  | - แยกทุกวัคซีน = 1 - ไม่แยก = 0 |
| 7.2 บันทึก ชื่อหน่วยงาน ทุกครั้ง ที่รับวัคซีน |  | 1 |  | - บันทึกทุกหน่วย ทุกครั้ง ทุกวัคซีน =1 - ไม่บันทึก/บันทึกบางครั้ง =0 |
| 7.3 บันทึก เลขที่วัคซีน ทุกครั้ง ที่รับวัคซีน |  | 1 |  | - บันทึกทุกครั้งทุกวัคซีน =1 - ไม่บันทึก/บันทึกบางครั้ง =0 |
| 7.4 บันทึก วันหมดอายุ ทุกครั้ง ที่รับวัคซีน |  | 1 |  | - บันทึกทุกครั้งทุกวัคซีน =1 - ไม่บันทึก/บันทึกบางครั้ง =0 |
| 7.5 บันทึก ชื่อหน่วยบริการ ทุกหน่วยทุกครั้งที่จ่ายวัคซีน |  | 1 |  | - บันทึกทุกหน่วย ทุกครั้ง ทุกวัคซีน =1 - ไม่บันทึก/บันทึกบางครั้ง =0 |
| 7.6 บันทึก เลขที่วัคซีน ทุกครั้ง ที่จ่ายวัคซีน |  | 1 |  | - บันทึกทุกครั้งทุกวัคซีน =1 - ไม่บันทึก/บันทึกบางครั้ง =0 |
| 7.7 บันทึก วันหมดอายุ ทุกครั้ง ที่จ่ายวัคซีน |  | 1 |  | - บันทึกทุกครั้งทุกวัคซีน =1 - ไม่บันทึก/บันทึกบางครั้ง =0 |

| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนักคะแนน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก | เกณฑ์ให้คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 จ่ายวัคซีนแบบ First Expire First Out (FEFO) |  | 2 |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 7.9 วัคซีนที่มีอยู่ในตู้เย็นมี ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน (จำนวนวัคซีนในตู้เย็นตรงกันกับทะเบียนรับ-จ่าย) |  | 1 |  | - ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบันทั้ง 3 ชนิด = 1 - ยอดคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน = 0 (ตรวจสอบ IPV, MMR และ LAJE) |
| 7.10 ปริมาณวัคซีนในตู้เย็น มีไม่เกินปริมาณการใช้ 2 เดือน หลังวันให้บริการ (ดูอัตราการใช้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน) |  | 1 |  | - ปริมาณวัคซีนไม่เกิน 2 เดือน ทั้ง 3 ชนิด = 1 - ปริมาณวัคซีนเกิน 2 เดือน = 0 |
| 7.11 ไม่มีวัคซีน หรือ ตัวทำละลายที่หมดอายุ ในตู้เย็นคลังวัคซีน |  | 1 |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ =0 |
| 8. วัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ความเย็นได้มาตรฐานและสำรองไว้เพียงพอ |  |  |  |  |
| 8.1 ตู้เย็นใช้เก็บวัคซีน เท่านั้น (ไม่เก็บรวมกับยาหรือเวชภัณฑ์อื่นๆ) |  | 1 |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 8.2 ตู้เย็นเก็บรักษาวัคซีนได้มาตรฐาน ครบถ้วน ดังนี้ (ตรวจสอบทั้ง 3 ข้อย่อย) |  | 1 |  | - มีตู้เย็นที่ได้มาตรฐานครบทั้ง 3 รายการ = 1 - มีตู้เย็นได้มาตรฐานไม่ครบ 3 รายการ หรือ ไม่ได้มาตรฐาน = 0 ระบุข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐาน .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... |
| 8.2.1 ลักษณะตู้เย็น - ตู้เย็นชนิด 2 ประตู ฝาประตูทึบแสง หรือ - ตู้เย็นชนิดบานใส ที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่อไปนี้ - มีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็น Pharmaceutical refrigerator หรือ - มีผลการทดสอบว่า เมื่อมีการปรับปรุงตู้เย็นแล้ว ในกรณีที่ไฟฟ้าดับนาน 3 ชั่วโมง ตู้เย็นสามารถรักษาอุณหภูมิได้ระหว่าง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |

| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนักคะแนน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก | เกณฑ์ให้คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.2 อุณหภูมิในตู้เย็นอยู่ระหว่าง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิตู้เย็นขณะเปิดตู้เย็นครั้งแรกเท่ากับ ........................องศาเซลเซียส ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |
| 8.2.3 มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 18 คิว (หรือมีตู้เย็นมากกว่า 1 ตู้ ที่มีความจุรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 18 คิว) ระบุจำนวนคิวรวม..................................คิว ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |
| 8.3 กระติกวัคซีน (Cold box)/กล่องโฟมใบใหญ่ อย่างน้อย 1 ใบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ (ตรวจสอบทั้ง 3 ข้อย่อย) |  | 1 |  | - มีกระติกวัคซีน (Cold box)/ กล่องโฟมใบใหญ่ และได้มาตรฐานครบทั้ง 3 รายการ = 1 - ไม่มีกระติกวัคซีน (Cold box/ กล่องโฟมใบใหญ่ หรือ มีแต่ไม่ได้มาตรฐานครบ 3 รายการ หรือไม่ได้มาตรฐานเลย = 0 ระบุข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐาน .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... |
| 8.3.1 ความหนาของฉนวน - กระติกมีความหนาไม่ต่ำกว่า 30 มม. - กล่องโฟมมีความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |
| 8.3.2 ปริมาตรความจุภายใน ไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |
| 8.3.3 ไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอก สะอาด ฝาปิดล็อกได้สนิท ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |
| 8.4 กระติกใบเล็ก (Vaccine carrier) มีจำนวนเพียงพอ หน่วยบริการลูกข่าย ไม่เกิน 15 แห่ง มีกระติกอย่างน้อย 1 ใบ หน่วยบริการลูกข่ายมากกว่า 15 แห่ง มีกระติก อย่างน้อย 2 ใบ |  | 1 |  | - เพียงพอ = 1 - ไม่เพียงพอ = 0 |

| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนักคะแนน |  | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก | เกณฑ์ให้คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 กระติกวัคซีนใบเล็กมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ (ตรวจสอบทั้ง 4 ข้อย่อย) |  | 1 |  |  | - มี และได้มาตรฐานครบ ทั้ง 4 รายการ = 1 - ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ได้มาตรฐานครบทั้ง 4 รายการ = 0 ระบุข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐาน .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... |
| 8.5.1 มีความหนาของฉนวนไม่ต่ำกว่า 30 มม. ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 ปริมาตรความจุที่เก็บวัคซีน (Vaccine Storage Capacity) ไม่ต่ำกว่า 1.7 ลิตร ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 ไม่มีรอยแตกทั้งด้านในและด้านนอก สะอาด ฝากระติกปิดล็อคได้สนิท ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |  |
| 8.5.4 สามารถบรรจุซองน้ำแข็งได้พอดีครบ 4 ด้านและสามารถปิดฝาได้สนิท ใช่ ไม่ใช่ |  |  |  |  |  |
| 8.6 Ice pack/ gel pack อยู่ในช่องแช่แข็ง พร้อมใช้งาน อย่างน้อย 12 อัน |  | 1 |  |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 9. การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตามมาตรฐาน |  |  |  |  |  |
| 9.1 เก็บวัคซีนแยกเป็นสัดส่วนแต่ละชนิด |  | 1 |  |  | - ใช่= 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 9.2 มีป้ายแสดงชื่อของวัคซีนแต่ละชนิด |  | 1 |  |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 9.3 เก็บวัคซีนมีช่องว่างให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง |  | 1 |  |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 9.4 เก็บวัคซีนชนิดผงแห้ง (BCG, MMR, MR, LAJE) ไว้ในกล่องทึบแสง เช่น กล่องวัคซีน/ กล่องกระดาษ/ซองยาสีชาที่ป้องกันแสง |  | 1 |  |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |

| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนักคะแนน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก |  |  | เกณฑ์ให้คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 การจัดเรียงวัคซีนในแต่ละชั้น |  |  |  |  |  |  |
| ช่องแช่แข็ง ระบุ.................................................... |  | 1 |  |  | - เก็บ OPV = 1 - ไม่เก็บ OPV= 0 |  |
| ถาดใต้ช่องแช่แข็ง ระบุ..................................................... |  | 1 |  |  | - ไม่เก็บวัคซีนในชั้นนี้ = 1 - เก็บวัคซีนในชั้นนี้ = 0 |  |
| ช่อง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส (ไม่รวมช่องแช่ผัก) |  |  |  |  |  |  |
| ชั้นที่ 1 ระบุ........................................................... ........................................................... ........................................................... |  | 1 |  |  | - เก็บวัคซีนผงแห้ง (MMR, MR, BCG, LAJE) และ Rota = 1 - เก็บวัคซีน DTP-HB-Hib, HB, DTP, JE เชื้อตาย, dT ,TT, IPV, HPV และ OPV = 0 |  |
| ชั้นที่ 2 ระบุ........................................................... ........................................................... ........................................................... |  | 1 |  |  | - เก็บวัคซีนทุกชนิด ยกเว้น OPV = 1 - เก็บ OPV =0 กรณีชั้นที่ 1 ไม่พอเก็บวัคซีน (MMR, MR, BCG, LAJE และ Rota) ให้เก็บชั้นที่ 2 ได้ |  |
| ชั้นที่ 3 ระบุ........................................................... ........................................................... ........................................................... |  |  |  |  |  |  |
| ชั้นที่ 4 ระบุ........................................................... ........................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 10. การดูแลรักษาตู้เย็นเก็บวัคซีน |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 ช่องแช่แข็งไม่มีน้ำแข็งเกาะหนาเกิน 5 มม. |  | 1 |  |  | - ไม่มี = 1 - มี = 0 |  |
| 10.2 ใส่ขวดน้ำที่มีฝาปิด (ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 3/4 ของขวด) หรือ gel Pack ไว้ให้เต็มในช่องแช่ผัก โดยอาจมีที่ฝาประตูตู้เย็นร่วมด้วย เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิตู้เย็น |  | 1 |  |  | - ถูกต้อง = 1 - ไม่ถูกต้อง = 0 |  |
| 10.3 ตั้งตู้เย็นให้มีระยะห่างจากฝาผนังทั้ง 3 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว |  | 1 |  |  | - ถูกต้อง = 1 - ไม่ถูกต้อง = 0 |  |
| รายการประเมิน | คะแนน ที่ได้ | น้ำหนักคะแนน |  | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก |  | เกณฑ์ให้คะแนน |
| 10.4 ปลั๊กตู้เย็นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ มี Breaker เฉพาะของตู้เย็น ตู้เย็นใช้เต้าเสียบชนิดเดี่ยว (ไม่ใช่ปลั๊กต่อพ่วง) พันเทปกาว ปิดทับปลั๊กตู้เย็นให้แน่น ตู้เย็นใช้หลายเต้าเสียบ (ไม่ใช่ปลั๊กต่อพ่วง) และใช้เทปกาว ปิดทับปลั๊กตู้เย็นวัคซีน สำหรับช่องเสียบปลั๊กที่เหลือ สามารถใช้กับตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์อื่นได้ |  | 1 |  |  |  | - ใช่ =1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 10.5 เทอร์โมมิเตอร์ อย่างน้อย 1 อัน อยู่ในช่อง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส |  | 1 |  |  |  | - ใช่ =1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 10.6 เทอร์โมมิเตอร์ได้รับการสอบเทียบ ปีละ 1 ครั้ง (ต้องมีหลักฐานแสดงการสอบเทียบ) |  | 1 |  |  |  | - ใช่ = 1 - ไม่ใช่ = 0 |
| 10.7 การติดตามอุณหภูมิเช้า-เย็น ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 10.7.1 มีการบันทึกอุณหภูมิ เช้า-เย็น ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 10.7.2 มีระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ ตลอดเวลา (แบบ Real time) (ดูย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน) |  | 2 |  |  |  | - มีทั้ง 2 ข้อ = 1 - มีข้อที่ 10.7.1 หรือ ข้อที่ 10.7.2 = 1 - ไม่มีการบันทึกอุณหภูมิใน วันหยุดราชการ/ ไม่มีข้อที่ 10.7.1 หรือ ข้อที่ 10.7.2 = 0 |
| 11. การจัดทำแผนเตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น |  | 1 |  |  |  | - มี = 1 - ไม่มี = 0 |
| 12. การซ้อมแผนฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ดูจากรายงานการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือ สอบถามขั้นตอน/แนวทางซ้อมแผนจากผู้รับผิดชอบ) |  | 1 |  |  |  | - มีการซ้อมแผน =1 - ไม่มีการซ้อมแผน = 0 |
| 13. การจัดทำผังควบคุมกำกับการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็นติดไว้ในที่มองเห็นชัด |  | 1 |  |  |  | - มี = 1 - ไม่มี = 0 |
| รวมคะแนน ตอนที่ 2 | / 41 คะแนน (ร้อยละ......................) |  |  |  |  |  |

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน (เช่น ระบุการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง/ ข้อคำถาม/ ข้อจำกัดหรือปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปัญหาของผู้ประเมินเป็นต้น) ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................

เอกสารแนบ (ประกอบการประเมินคลังวัคซีนอำเภอ)

ตารางที่ 1 วัคซีนที่มียอดคงเหลือในทะเบียนรับจ่าย / Stock card  และวัคซีนคงเหลือในตู้เย็น (LAJE,  MMR และ IPV) 
       สำหรับการประเมินในข้อที่  7.8 และ ข้อ 7.9

| วัคซีน | Lot/ Exp. (ล๊อต/วันหมดอายุ) | วัคซีนที่มียอดคงเหลือในสมุด | วัคซีนคงเหลือในตู้เย็น |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน (กล่อง/ขวด) | จำนวน (กล่อง/ขวด) |
| 1. LAJE |  |  |  |
| รวม LAJE |  |  |  |
| 2. MMR |  |  |  |
| รวม MMR |  |  |  |
| 3. IPV |  |  |  |
| รวม IPV |  |  |  |

ตารางที่ 2 การจ่ายวัคซีน (อัตราการใช้โดยเฉลี่ย) (LAJE, MMR และ IPV) สำหรับการประเมินในข้อที่ 7.10

| วัคซีน | เดือนที่ 1…... |  | เดือนที่ 2…... |  | เดือนที่ 3…... |  | เฉลี่ย 1 เดือน | เฉลี่ย 2 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot/Exp | จำนวน (กล่อง/ขวด) | Lot/Exp | จำนวน (กล่อง/ขวด) | Lot/Exp | จำนวน (กล่อง/ขวด) |  |  |
| 1. LAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม LAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. IPV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม IPV |  |  |  |  |  |  |  |  |